上海市杨浦区中心医院

投标文件

公司名称（盖章）：

联系人：

联系电话：

总   目    录

第一部分：投标函

第二部分：标的内容一览表

第三部分：投标报价一览表及报价明细表

第四部分：投标单位资格证明文件

具体要求如下：

一、  招标邀请书

1、交密封标书：

询价编号：

询价项目：

2、凡受邀请参加询价的单位可于2022年11月30日（北京时间）前在网上下载询价文件（网址：杨中心官网）。

4、所有标书应当于2022年12月7日（北京时间）之前密封并由专人送达下述地点，标书盖骑缝章，并在文件袋上注明询价项目、公司名称、联系人及联系电话。

- 5、兹定于xxxx年xx月xx日（北京时间）在上海市杨浦区中心医院公开招标，届时敬请各投标人委派代表准时出席招标会议（具体时间电话另行通知）。

- 询价方：上海市杨浦区中心医院

地址：上海市腾越路450号

邮政编码： 200090

电话：（021）65690520

二、 投标函

致：

根据贵方            项目采购的            (货物名称)的招标邀请书              （编号），正式授权的下述签字人          （姓名和职务）代表投标人                           （投标人的名称），提交投标文件正本1份，副本4份。

同时附委托人与被委托人身份证复印件

- 标的内容需求一览表含技术服务、维保服务等需求

维保费用预算：21万/年。

维保要求:

- 1、中央空调末端设备

- （1）杨浦区中心医院中央空调涵盖一号楼1至12楼、二号楼B1至15楼、海山楼1至3楼、四号楼B1至5楼，每层楼面均配置一台变风量新风机组以及特殊区域发热门诊隔离病区独立负压送风，排风口滤网的清洗维保。

| 序号 | 项目内容 | 数量 | 清洗频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1#楼256台。2#楼520台。4#楼36。海山楼43台。 | 845台 | 1次/月 |
| 2. | 变风量新风机组 | 36台 | 1次/月 |
| 3. | 发热门诊隔离病区独立负压送排风口 | 63个 | 1次/周 |
| 4. | 急诊及发热门诊隔离病区空调 | 59台 | 1次/周 |

- （2）保证中央空调末端设备及变风量新风机组正常运行,涵盖风系统（电机、风机、风管）、水系统（金属软管、进出水阀门、Y型过滤器、管道以进出水阀门内侧为限）、全系统保温（管道保温、风管保温）、风机盘管控制系统及线路、整个末端设备及变风量新风系统的维修工作，所有涉及到的维修材料、零配件均有甲方提供。

- （3）保证日常维修工作人员须有 2 名人员 24 小时驻场服务。

- （4）对中央空调末端风机盘管设备提供（365天 24小时）维修服务，接报修响应10分钟到达现场及时为医院解决问题。

- 2、中央空调水处理

| 序号 | 维保项目 | - 维保内容 | - 维保周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央空调冷却水系统 | - 清洗3台冷却水塔及集水盘 | - 每月清洗一次 |
|  |  | - 拆洗7台冷却水进出水Y型过滤器 | - 每年拆洗三次 |
|  |  | - 投加保养药剂包括杀菌剂、灭藻剂、阻垢剂、缓蚀剂等 | - 每月投加一次保养药剂 |
|  |  | - 抽取冷却水样检测化验 | - 每月检测化验分析一次 |
|  |  | - 清洗冷却水管道、镀膜 | - 每年清洗镀膜一次 |
|  |  | - 停机冷却水系统湿保处理 | - 停机以后即进行湿保处理 |
| 2 | 中央空调冷冻水系统 | - 清洗膨胀补水箱 | - 每月清洗一次 |
|  |  | - 拆洗9台冷冻水进出水Y型过滤器 | - 每年拆洗一次 |
|  |  | - 投加保养药剂包括杀菌剂、缓蚀剂、阻垢剂等。 | - 每月投加一次 |
|  |  | - 抽取冷冻水样检测化验 | - 每月检测化验分析一次 |
|  |  | - 清洗冷却水管道、镀膜 | - 每年清洗镀膜一次 |

四、  投标价一览表及报价明细表

提示：需完整填写所提供的标的物规格型号及相应的伴随服务范围、维保期限等，同时写明标的物简介、来源、数量、单价及总价，且符合招标文件的规定。如有图文的同时附在标书中。涉及零部件等耗材类的，还需列明清单及报价。

五、 投标方资格证明文件

提示：营业执照、生产经营许可证、委托第三方销售的需提交授权书加盖公章等。